鄂尔多斯市第二人民医院

洗衣房外包服务采购项目（空港部）

招

标

文

件

二〇二二年三月

## 目  录

## 第一章  招标公告

## 第二章  项目需求、服务规范及其他要求

## 第三章  投标人须知

## 第四章  投标文件格式与要求

## 第一章   招标公告

- 鄂尔多斯市第二人民医院采用竞争性谈判方式，组织采购洗衣房外包服务，欢迎符合资格条件的投标人前来报名参加。

一、项目基本情况

1、项目编号：SEY20220316-FWCG-0004

2、项目名称：洗衣房外包服务项目（空港部）

3、预算金额：12万元（人民币）

4、采购需求：详见招标文件

5、服务期限：签订合同后1年

6、付款方式：按月支付，执行月考评制。

7、本项目不接受联合体投标。

注：招标文件见附件。

二、报名要求及投标要求:

(一）报名要求：

现场报名，报名时携带公章，并提供投标人营业执照原件及复印件，复印件要求加盖公章。法人报名需另提供身份证复印件，委托代理的提供授权委托书（见附件模板）。

（二）投标文件编制要求：

投标人将所有要求内容，按照招标文件（见附件）格式要求编制成投标文件。投标文件统一使用A4规格打印，提供封面，并编写目录及标注页码，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。投标文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。开标时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

注：投标人在投标文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

三、报名时间

2022年3月31日至4月2日下午16:30截止（节假日不接受报名）。

地点：鄂尔多斯市第二人民医院空港部行政楼306室

联系人：白敏     电话：18647749959

四、开标时间、地点

开标时间：2022年4月6日下午15:00

开标地点：鄂尔多斯市第二人民医院空港部行政楼一楼会议室

五、评标办法及程序

1. 投标共分为两次报价。第一次报价即投标文件里的报价，第二次报价为投标现场报价。评标活动遵循公平、公正、科学的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，采用满足实质性响应的最低价法确定中标供应商。

2.报名产品不满足技术要求的、报价高于预算的、资质不全的，均取消报名资格。

鄂尔多斯市第二人民医院

2022年3月31日

## 第二章招标项目技术、商务及其他要求

一、医院简介

鄂尔多斯市第二人民医院始建于1990年。是鄂尔多斯市人民政府主办的集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的传染病专科医院医院。设有东胜部、空港部两部。空港部设置住院病床300张，开设肝病科、结核科、综合内科、外科、妇产科、急诊科、介入科、麻醉科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、体检科等临床科室和检验、超声、放射、气管镜、胃肠镜、药剂、消毒供应等辅助科室。

二、医院人数划分

空港部患者人数约110-150人，医护人员280人左右。

三、招标项目技术、商务及其他要求

| 采购项目 | 洗衣房外包服务项目（空港部） |
| --- | --- |
| 服务内容 | 医院工作人员的分体服、白大衣、手术服以及住院病人毛巾、病号服、被服、窗帘、手术包等的洗涤、缝补、折叠及熨烫等。 |
| 工作步骤 | 做好洗涤物品的登记、收发、清点、浸泡、清洗、整理、修补、折叠，发放，同时必须做好临时性的应急洗涤工作。 |
| 洗衣房管理要求 | 1、洗衣房实行外包的社会化管理。 2、医院提供房屋及洗衣相关设备，并承担水、电、天然气费用。洗衣相关设备的维修费用，单次单件1000元及以下的由承包方负责，超过1000元的由医院负责。 3、洗涤场所的布局流程须符合医院感染管理的要求，环境检测必须合格，污水排放符合规定。 4、要保证洗衣质量，确保临床及时供应并接受医院相关职能科室的督查指导。 5、负责洗涤物品的收发工作，医院负责洗涤质量的验收、监督。 6、对所有洗洗物品实行上门收取和送货。 7、医院每月对洗衣质量进行满意度测评，测评的内容包括：洗涤的洁净度、破损修补的完整性、场地及织物的消毒程度、服务态度等。要求每月的平均分不低于95分，如低于95分，每次扣1%，连续三个月测评均低于95分，视情节扣2-5%服务费。 8、如果要增加电器需上报医院。 9、遵守医院相关安全生产规定。严禁使用明火，要使用环保加热材料，如果因使用不当发生火灾，由洗衣房承担，并承担因此造成的其他损失。 |
| 核心技术参数 | 1、所有工作人员必须进行岗前培训。 2、工作人员要文明服务，着装统一。维护医院的良好形象。 3、洗涤单位根据医院的具体情况设置工作流程和工作时间。 4、工作人员收发物品时，要文明服务。 *5、工作人员在医院收取物品时，必须按照不同类型的物品进行分拣，对感染类物品按照特殊要求，单独清洗、消毒。 *6、在清点物品时要求准确无误， 与护士或指定交接人员当面签单，做好移交手续。 *7、做到不同被服使用不同的设备和工具，设备和工具使用一次消毒一次，并由专人负责，防止交叉感染。 *8、一般被服的洗涤程序为：预洗、主动加温、氯漂杀菌、过洗三次、加温消毒；特殊被服洗涤程序为“84”浸泡、预洗、氯漂杀菌、过洗三次、加温消毒。 *9、对所有洗涤完毕的物品要求洗涤后进行整烫，无破损、无残缺、无毛边，对破损、残缺和毛边的要进行缝补、修剪。 *10、每月洗涤物品的自然损益率应小于等于3%，对自然损益的物品由医院核实后进行报损处理，并作好登记。超限损益的物品由供应商照价赔偿。 11、在洗涤工作中对因清点错误、遗失、遗漏的洗涤物品由成交供应商负责赔偿。 12、洗涤被服供应要及时，临时性的工作要随叫随到，不得影响医院的正常医疗工作。 13、对工作中出现的特殊情况，要及时与医院沟通汇报，以防发生意外而影响医疗工作。 |

四、评标方法及评标细则要求

| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查投标人2020年度会计事务所出具的财务审计报告 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社保的凭据。 |
|  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 经营范围符合采购需求. |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函； 2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录截图和评标现场核实情况为准，如相关失信记录已失效，投标人提供相关证明材料） |
|  | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
|  | 开标一览表 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
|  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件的格式、文字、目录、页码等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
|  | 投标有效期 | 满足招标文件要求。 |
|  | 主要商务条款 | 满足招标文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
|  | 附加条件 | 投标文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招标文件对联合体投标的相关要求） |
|  | 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号。 |
|  |  | 主要技术参数指标（加“*”项）完全满足或优于招标文件要求。 |
|  |  | 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
|  | 评标方法 | 最低价中标法。报价相同的按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。 |
|  | 投标报价 | 需二次报价且均不超过采购预算。 |
|  | 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

第三章 投标人须知

一、报名须知

（一）报名方式

1.报名方式采用现场报名

鄂尔多斯市第二人民医院空港部行政楼306室 ，填写报名登记表后视为本次投标报名成功。

2.开标地点：鄂尔多斯市第二人民医院空港部行政楼一楼会议室

二、响应文件

（一）响应文件的构成及编制要求

响应文件应按照“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

（二）编制要求

投标文件统一使用A4规格书写、打印，提供封面，并编写目录，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。投标文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本为准。开标时供应商需将投标所需资料胶印3份（一正两副），并密封携带。

（三）投标报价

1.供应商进行报价时，按“开标一览表”规定的格式报出总价。

2.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

3.对报价的计算错误按以下原则修正：

3.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中响应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3单价金额之和与总价不符的，应以总价为准。

三、开标

1.开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

2.投标无效情形

评委将对各位投标人的资质、参数及响应程度、标书制作规范等进行审核，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

3.有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，表现为制作格式等相同；

（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理或联系人为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该项目下的投标活动。

4.中标通知书发放

我院采购科以书面形式向成交供应商发出中标书，中标通知书是合同的重要组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交供应商需在规定时间内到指定地点领取中标通知书，须持中标通知书签订成交合同。

四、质疑

（一）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己权益受到损害的，可以在中标结果告知后2日内，以书面形式一次性向我单位提出质疑，质疑采用实名制。我单位将在7个工作日内以书面形式针对质疑内容作出答复。

（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.质疑项目名称；

3.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.事实依据及必要的法律依据；

5.质疑日期

（三）供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并不得再参与我院的任何采购项目。

- 质疑电话

纪检监察室   电话：0477-2484005

审  计  科   电话：0477-2484005

五、投标失信行为黑名单制度

投标失信行为黑名单制度

为规范院内招标采购活动，约束投标供应商行为，保障医院的合法权益，现制定院内招标采购黑名单管理规定。

（一）投标供应商有如下行为的之一的，纳入黑名单目录。

黑名单记录内容：投标厂家名称、法人名称（身份证号）、项目经办人（身份证号）、联系电话等。

1.提供、采用虚假材料进行报名、投标、开标的。

2.报名成功后无故不参加开标或开标迟到。

3.中标后10个工作日内无正当理由未签订采购合同或拒绝签订采购合同；

4.开标后经采购小组审查招标文件，认定有虚假应标、串标、陪标或者围标行为的（例如呈现规律性报价、等差或者等比排列；报价绑定、建立攻守联盟等）；投标资料格式、内容等雷同的。

5.中标后不履行招标文件要求，例如不按时完工或交货、不履行质保条款、将项目私自转包等。

6.所供货物低于参数要求，以次充好、工程项目未按要求施工，未能通过验收，存在欺诈行为等。

7.无故弃标。无故弃标的厂家不予退还投标保证金或履约保证金（为避免中标厂家在规定时间内不供货、或者不弃标行为，在合同中要设置院方可以强制解除合同条款）。

8.经我院认定的其他投标不良行为。

（二）处罚措施

1.违反第1项、第2项、第3项条款的，自确定之日起，一年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

2.违反第4项、第5项、第6项条款的，自确定之日起，三年内不允许再次参加医院的招标采购活动。

3.违反第7项、第8项条款造成不良影响的，自确定之日起，永久不允许参加医院的招标采购活动。

以上条款需要管理科室及使用科室共同加强监管，发现问题由管理科室及时报送招标办备案。

六、合同签订

中标单位持中标通知书及合同模板（一式六份，其中管理科室1份、审计科1份、财务科1份、采购科1份、中标供应商2份）同管理科室及分管院领导签订采购合同；合同签订后由财务科审核盖章。

第四章 投标文件格式与要求

- 报名人应按照以下格式与要求编制报名文件，且应不少于目录中要求的内容。

- 报名文件应按目录的顺序，编制报名文件。

- 报名文件统一使用A4规格打印，页码必须连续（不能打印的材料可手写页码）。报名文件装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸装订。

- 在产品技术参数偏离表中，报名产品的实际技术参数应实事求是，具体应答，如果是对公告中要求的技术参数进行简单地复制粘贴，则取消投标资格，并列入我院招标采购黑名单记录。

- 报名材料的齐全程度，是医院确定最终选择的一个重要因素。

- 报名单位在报名文件中提供的所有资料必须真实有效，如若提供虚假材料将依法追究其法律责任。

## （封面）

鄂尔多斯市第二人民医院采购项目投标文件

投标货物名称

（正本/副本）

报名单位：

联系人:

联系电话:

日期：

目录

一、投标承诺书......................................................

二、开标一览表.....................................................

三、报名产品详细情况表.............................................

四、授权委托书.....................................................

五、投标人基本情况表...............................................

六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料.......................

七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料...........

八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录........................

九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明....................

十、业绩证明材料...................................................

十一、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明........

十二、主要商务要求承诺书 ...........................................

十三、技术偏离表....................................................

十四、售后服务......................................................

十五、相关认证......................................................

十六、产品彩页......................................................

十七、其他.........................................................

投标承诺书

致：鄂尔多斯市第二人民医院：

本投标人已详细阅读了                   项目招标公告及供应商须知等内容，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、自愿遵守有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

2、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

3、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担响应的法律职责；

4、我方承诺在中标后不将招标项目转包、分包。否则，同意被取消中标资格，并愿意承担任何处罚。

5、我方服从招标文件规定的时间安排，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并理解处罚。

6、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为，也不存在恶意抬高报价行为。

7.我方一旦中标，将按规定及时与贵单位签订合同。

投标人名称：(盖公章)

法定代表人(或授权代理人)：(签字)

日期：   年    月    日

- 开标一览表

开标一览表

投标人名称：

项目名称：

| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |
| 小写： |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2.价格应按照“响应文件投标人报价”的要求报价。

3.格式、内容和签署、盖章必须完整。

4.《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年     月     日

分项报价表

鄂尔多斯市第二人民医院采购

洗衣房外包服务项目报价单（空港部）

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | 总价合计 |  |  |

三、报名产品情况介绍表

报名产品情况介绍表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

四、授权委托人身份证明

授权委托人身份证明

鄂尔多斯市第二医院：

兹委托我单位         （姓名）参加贵单位组织的                 (项目名称),委托人全权代表我单位处理本项目的报名、投标等工作。我单位对委托代理人签署的内容负全部责任。签署的文件等内容不因授权的撤销而失效，委托人无转委托权。特此委托。

委托人身份证正面

授权人身份证正面

委托人身份证反面

授权人身份证反面

投标人：____________________（盖单位章）

法定代表人签字：

委托代理人签字：

______年_____月_____日

五、投标人基本情况表

（营业执照复印件）

六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

七、 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

八、 提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

九、 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年   月   日

十、业绩证明材料

十一、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

十二、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、 采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 （如标的提供的时间、地点，质保期等） 。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年    月   日

十三、技术偏离表

| 序号 | 参数性质（是否标*） | 招标技术参数要求 | 投标人提供相应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应

数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

十四、售后服务

十五、相关认证

十六、产品彩页

十七、其他